(Неофіційний переклад)

ДОДАТОК A - Специфікація

Запит Представництва УВКБ ООН на пропозицію RFQ 2021-100

на підписання Договору на обслуговування дизельних генераторів

A- СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ

Тендерні пропозиції повинні відповідати специфікації послуг, які наведені нижче.

- Період проведення ТО: 1 раз на рік

- Час реагування на аварійний виклик: 48 годин

Дизельні генератори APD33A и APD25A виробництва AKSA

|  | Щотижневе технічне обслуговування (проводиться УВКБ ООН самостійно) |
| --- | --- |
|  | Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна |
|  | Контроль рівня води у фільтрі попередньої очистки палива |
|  | Контроль рівня мастила в картері двигуна |
|  | Контроль тиску мастила по манометру на панелі автоматичного управління |
|  | Перевірка забруднення повітряного фільтру по індикатору |
|  | Контроль значень вихідних параметрів ДГ під час роботи під навантаженням. |
|  | Контроль значень вихідних параметрів ДГ при відсутності відключень мережі без навантаження |
|  | Перевірка відсутності протікань (не герметичності) систем охолодження, змащування, подачі палива |
|  | Зовнішній огляд та усунення забруднень (пил, бруд) на жалюзійних решітках приточної вентиляції та в захисному кожусі |
|  | Перевірка та долив дистильованої води в АКБ |
| № п/п | Перелік необхідних робіт |
|  | 1. Щорічне технічне обслуговування (основне) |
|  | ДВИГУН |
| 1 | Перевірка кількості та вимірювання густини охолоджуючої рідини. Долив за необхідністю. Заміна охолоджуючої рідини згідно графіку. |
| 2 | Перевірка стану та регулювання натягу привідного ременю. Заміна згідно графіку. |
| 3 | Перевірка наявності води в фільтрі попередньої очистки палива та злив відстію. Заміна фільтру за необхідністю. |
| 4 | Перевірка рівня оливи в картері двигуна. Перевірка тиску мастила за допомогою штатного манометру. Долив при необхідності. Заміна оливи та масляного фільтру згідно графіку, рекомендованого заводом-виробником. |
| 5 | Очистка повітряного фільтру та видалення забруднень з пилезбірника при звичайних умовах роботи. Заміна фільтру за необхідності. |
| 6 | Перевірка акумуляторних батарей, контроль рівня та густини електроліту. Долив дистильованої води за необхідності. Очистка АКБ. |
| 7 | Контроль стану датчика забруднення повітряного фільтру |
| 8 | Перевірка працездатності датчиків та блокування |
| 9 | Очистка та налаштування датчиків частоти обертів |
| 10 | Перевірка та затяжка механічного з’єднання двигуна та генератора |
| 11 | Перевірка стану механічного регулятору обертів |
| 12 | Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження |
|  | ГЕНЕРАТОР |
| 13 | Відкриття захисного кожуху ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів та контровочних міток на блоці АВР |
| 14 | Контроль ізоляції та відсутність короткого замикання в обмотках генератора та систем управління |
| 15 | Перевірка силових ланцюгів генератору |
| 16 | Перевірка контрольних та управляючих ланцюгів генератору |
| 17 | Перевірка стану підмагнічуючого статору |
| 18 | Перевірка основного автоматичного регулятору тиску |
| 19 | Перевірка та регулювання вихідного тиску |
| 20 | Перевірка та регулювання DROOP – характеристики генератору |
| 21 | Тестування дизель-генератору без підключення навантаження |
| 22 | Тестування дизель-генератору після підключення навантаження |
| 23 | Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача та проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах |
| 24 | Перевірка спрацювання системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі АТІ |
| 25 | Контроль обробки інтервалу старту ДГ при зникненні електронапруги до 10 сек. Та підключення навантаження до 15 сек. Відпрацювання інтервалів по часу зупинки ДГ при відновленні електроенергії до 5-ти хвилин та переключення навантаження до 3-х хвилин |
| 26 | Перевірка працездатності блоку заряду акумулятора |
| 27 | Перевірка функціонування вимірювальних пристроїв на панелі управління ДГ |
| 28 | Перевірка здатності ДГ стабільно підтримувати напругу при зміні навантаження |
| 29 | Перевірка стабільності частоти енергії, що виробляється |
|  | ПАНЕЛЬ АВТОМАТИКИ |
| 30 | Перевірка контрольних та управляючих ланцюгів |
| 31 | Перевірка та налаштування коефіцієнту трансформації току контрольної фази |
| 32 | Перевірка та налаштування коефіцієнту трансформації напруги контрольної фази |
| 33 | Перевірка та налаштування часу спрацювання |
| 34 | Контроль системи аварій та попереджень |
| 35 | Контроль та налаштування вхідного сигналу від регулятору обертів |
|  | 2. Додаткові послуги |
| 36 | Обстеження генератору на предмет виявлення несправностей |
| 37 | Аварійний виклик (якщо відрізняється від п. 36) |

Необхідні матеріали

| № п/п | Перелік необхідних матеріалів для обслуговування чотирьох ДГ | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастило Statoil Powerway 15W-40 | л | 40 |
| 2 | Вода дистильована | л | 24 |
| 3 | Антифриз | л | 24 |
| 4 | Фільтр паливний | шт | 4 |
| 5 | Фільтр масляний | шт | 4 |
| 6 | Фільтр повітряний | шт | 4 |

Наявність ДГ APD33A и APD25A виробництва AKSA в офісах УВКБ ООН

| Модель ДГ | Місто знаходження | Кількість основного ТО в рік |
| --- | --- | --- |
| AKSA APD33A | м. Маріуполь | 1 |
| AKSA APD33A | м. Слов’янськ | 1 |
| AKSA APD25A | м. Слов’янськ | 1 |
| AKSA APD25A | м. Сєвєродонецьк | 1 |

Учасник тендеру повинен надати докладний опис кожної послуги, який він пропонує. Цінова пропозиція повинна відображати окремо вартість:

- Щорічного технічного обслуговування (основного),

- Додаткових послуг (обстеження генератору на предмет виявлення несправностей та аварійний виклик),

- Матеріалів як за кожну одиницю, так і загалом для 4х ДГ.