## LOT 1
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-__ (LOT 1)
Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 1)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Structure cable system /Структурна кабельна система
1 | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ/COMMON REQIREMENTS
| ENG | UKR
1.1 | Installation of a cable tray in the server room with a connection to the server rack | Монтаж кабельного лотка в серверній кімнаті з підведенням до серверної стійки | Set/компл. | 1
1.2 | Relocation of the existing structural cabling system from the ground floor to the first floor. This work may include dismantling the plasterboard box in which the cable is laid. Removal of the grilyato ceiling panels and installation upon completion of the work. | Перенесення наявної структурної кабельної системи з приміщення на нульовому поверсі до приміщення на другому поверсі. Ці роботи можуть включати демонтаж гіпсокартонного коробу у якому прокладений кабель. Зняття панелей стелі типу "грильято" та встановлення після закінчення роботи | Set/компл. | 1
1.3 | Installation of twisted pair cat6 in the room according to the scheme provided (54 points). Points in the rooms where the cabinets are planned to leave in the ceiling, terminated with a box or module for the possibility of connecting the end equipment. | Прокладання витої пари cat6 у приміщенні згідно з наданою схемою (54 точки). Точки в приміщеннях, де плануються кабінети, залишати в стелі, закінчувати коробкою або модулем для можливості підключення кінцевого обладнання. | pcs./шт. | 54
1.4 | Installation of twisted pair cat6 indoor according with the scheme provided (8 points). Points in the rooms where the cabinets are planned to leave in the ceiling, terminated with a box or module for the possibility of connecting the end equipment. | Прокладання витої пари cat6 зовні згідно з наданою схемою (8 точки). Точки в приміщеннях, де плануються кабінети, залишати в стелі, закінчувати коробкою або модулем для можливості підключення кінцевого обладнання. | pcs./шт. | 8
1.5 | Installation of the rack of the open type in the server room (server cabinet). | Монтаж і встановлення стійки відкритого типу (серверна шафа) в серверній кімнаті. | Set/компл. | 1
1.6 | Conclusion of electrical power supply to the server room (two 3 Phase lines with a capacity of 8 kW each) from the main power supply panel of the building. Assembly and installation of two separate electrical switchboards in the server room. Installation of two automatic switches in one of the panels and lay two power lines from them to the switch cabinet, as well as two automatic switches for powering the air conditioners | Вивод електричного живлення в серверну кімнату (дві трьохфазні лінії потужністю 8 кВт кожна) з основного щита живлення будівлі. Монтаж та встановлення двох окремих електричних розподільчих щитів у серверній кімнаті. Передбачити встановлення в одному із щитів два автоматичні вимикачі та від них прокласти дві лінії електроживлення до комутаційної шафи, а також двох автоматичних вимикачів для живлення кондиціонерів. | Set/компл. | 1
1.7 | Mounting and installation of the grounding rail on the rack to connect the grounding from the equipment. | Монтаж і встановлення рейки заземлення на стійці для підключення заземлення від обладнання | Set/компл. | 1
1.8 | Switching and wiring of twisted pair in patch panels. | Комутація і розводка витої пари в патч-панелях. | Set/компл. | 1
1.9 | Installation of patch panels, vertical and horizontal cable organizers, and PDU in the rack | Встановлення обладнання у стійку: патч-панелі, кабель-органайзери вертикальні та горизонтальні та розетковий блоку. | Set/компл. | 1
1.1 | Additional works on installation and wiring | Додаткові роботи з монтажу та прокладання | Set/компл. | 1
1.11 | Testing and marking of old (approximately 130 sockets) and new (62 links) cable system. Labeling in different groups for floors and outlets on the ceiling. | Тестування та маркування старої (приблизно 130 розеток) та нової (62 лінки) кабельної системи. Маркування різними групами для поверхів і виводів на стелі. | Set/компл. | 1
1.12 | Certification: Provide test equipment to test all installed cables to confirm performance and compliance criteria. The test device must allow testing of the structured cabling system in accordance with the international standard ISO/IEC11801-1:2017. According to the test results, provide executive documentation on the test program and methodology, as well as test protocols | Сертифікація: надати випробувальне обладнання для тестування всіх прокладених кабелів з метою підтвердження працездатності та критеріям відповідності. Пристрій для випробувань повиннен дозволяти проведення тестування структурованої кабельної системи на відповідність міжнародному стандарту ISO/IEC11801-1:2017. За результатами тестування надати виконавчу документацію по програмі та методиці випробувань, а також протоколи випробувань | Set/компл. | 1
1.13 | Documentation (scheme of points and laying of cable routes and their marking) for the existing and new SCS | Документація (схема точок та прокладання кабельних маршрутів та їх маркування) на існуючу та нову СКС | Set/компл. | 1
1.14 | The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cables must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. The equipment, materials and method of execution outside the building must be waterproof. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Прокладання кабелів під стелею має відбуватися зі зняттям та послідовним встановленням після закінчення робіт панелей стелі типу "грилято". По стінах - відкритим способом у безшовних кабель каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримують горіння) і прокладатися у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. Обладнання, матеріали та спосіб виконання зовні будівлі повинні мати водостійке виконання. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані. | Set/компл. | 1
2 | MATERIALS/МАТЕРІАЛИ
2.1 | 19" equipment rack, height 42U, depth 1000mm. Open type. | Стійка для обладнання 19", висота 42U, глибиною 1000мм. Відкритого типу. | pcs./шт. | 1
2.2 | 1U Fixed shelf, Shelf depth from 700mm, for equipment in this server cabinet. With a load of 20kg. With the possibility of installation in a server cabinet with a depth of 1000mm. | Полиця глибиною від 700мм, для обладнання у цю серверну шафу. З навантаженням від 20кг. З можливістю встановлення у серверну шафу глибиною 1000мм. | pcs./шт. | 1
2.3 | M6 Mounting Kit (19" Mounting Kit) | Набір кріплень M6 (гвинт, шайба, гайка) | Set/компл. | 100
2.4 | The required number of indoor Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 pairs. To connect the equipment with PoE. | Необхідна кількість внутрішнього кабелю Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 пари. Для підключення обладання с підтримкою PoE. | Set/компл. | 1
2.5 | The required number of outdoor Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 pairs. To connect the equipment with PoE. | Необхідна кількість зовнішнього кабелю Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 пари. Для підключення обладання с підтримкою PoE. | Set/компл. | 1
2.6 | Single Data Sockets with related accessories, for terminating U/UTP Cable in ceiling. For external connection, it must have a waterproof design. | Розетки чи модулі з необхідними аксесуарами для закінчення кабелю на точках виводу. Для зовнішнього підключення повинно мате водостійке виконання. | pcs./шт. | 62
2.7 | Patch panel for twisted pair Cat.6 24ports. And the necessary accessories if needed. | Патч панель для витої пари кат.6 на 24порти. Та необхідні аксесуари якщо потрібно. | pcs./шт. | 4
2,8a | Patch panel for twisted pair FTP Cat.5e 24 ports. And the necessary accessories if needed. | Патч панель для витої пари FTP кат.5е на 24порти. Та необхідні аксесуари якщо потрібно. | pcs./шт. | 6
2,8b | Patch panel or plinth panel for twisted pair FTP Cat.5e 24 ports. And the necessary accessories if needed. For extension of twisted pair cable from the basement, if the length of the twisted pair cable is not sufficient. | Патч панель або плинт панель для витої пари FTP кат.5е на 24порти. Та необхідні аксесуари якщо потрібно. Для подовжування/коммутації витої пари з підвального приміщення, якщо не вситаче довжини витої пари. | pcs./шт. | 1
2.9 | Cable organizer, horizontal. | Кабельний органайзер, горизонтальний. | pcs./шт. | 10
2.1 | Cable organizer, vertical. For vertical installation and cable management necessary or sufficient for the job | Кабельний органайзер, вертикальний. Для вертикального встановлення і кабель менеджменту необхідного або достатнього в даних роботах | pcs./шт. | 30
2.11 | Wire basket system for wall and ceiling for mounting and fixing the twisted pair in server room. | Система дротяних кошиків для настінних і стельових систем для монтажу і фіксації витої пари у серверну кімнату. | Set/компл. | 1
2.12 | 19" PDU (Power Delivery Unit). With connector to allow connection to both the UPS and a standard outlet. | Розетковий блок 19". З роз'ємом для можливості під'єднання як у ДБЖ так і в розетку стандартного типу. | pcs./шт. | 4
2.13 | Power cord to connect the PDU (Power Delivery Unit) from the UPS | Шнур живлення для під'єднання розеткового блока від ДБЖ. | pcs./шт. | 2
2.14 | Power cord to connect the PDU (Power Delivery Unit) from a standard socket | Шнур живлення для під'єднання розеткового блока від розетки стандартного типу | pcs./шт. | 2
2.15 | Power Cable IEC-C13- IEC-C14 (2m) | Кабель живлення IEC-C13 - IEC-C14 (2м) | pcs./шт. | 6
2.16 | Power Cable IEC-C15 - IEC-C14 (2m) | Кабель живлення IEC-C15 - IEC-C14 (2м) | pcs./шт. | 1
2.17 | Power Cable CAB-CEE77-C15-EU (2m) | Кабель живлення CAB-CEE77-C15-EU (2м) | pcs./шт. | 1
2.18 | Cat 6/6A 3-meter Patch Cords, four different colors, 15 of each color. | Патч-корди Cat 6/6A 3-метрові, чотирьох різних кольорів, по 15 кожного кольору. | pcs./шт. | 60
2.19 | Cat 6/6A 1-meter Patch Cords, four different colors, 5 of each color. | Патч-корди Cat 6/6A 1-метрові, чотирьох різних кольорів, по 5 кожного кольору. | pcs./шт. | 20
2.2 | Materials required to install sockets, electrical distribution board and sockets connected to it in the server room. With the maintenance of maximum power to connect the installed equipment. A separate line in the server room for: air conditioners, access control and video surveillance systems and a separate line and shield for server and network equipment (2 shields for each 32A). Provide for the installation of automatic machines in the main and in the silver shields | Матеріали, необхідні для встановлення розеток, щита електричного розподілу та підключенних до нього розеток у серверній кімнаті. З підтримуванням максимального живлення для підключення встановлюваємого обладнання. Окрема лінія у серверній кімнаті для: кондиционерів, системи контроля доступа і системи відеоспостереження та окрема лінія та щит для серверного та мережевого обладнання (2 щитка на кожний по 32А). Пережбачити встановлення автоматів в основному та в сереверних щитах | Set/компл. | 1
2.21 | Other consumables and related materials necessary to perform the listed work. | Інші витратні та супутні матеріали необхідні для виконання перерахованих робіт. | Set/компл. | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## LOT 2
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-___ (LOT 2) Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 2)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Door Access Control System/Система контроля доступу
1 | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ/COMMON REQIREMENTS
| ENG | UKR
1.1 | Customer would like the supplier: | Замовник очікує від постачальника наступне: | - | - | - | -
1,1a | 1. Provide support, supply, maintenances, installation, and configuration of access control System. Access control features will include but not limited to: - multiple access levels and cards per personnel, - detailed time specifications, - activation / expiration date/time by person with 15 seconds resolution, - access level disable for immediate lock-down, - locking and unlocking doors, - detailed access and audit logging | 1. Забезпечення підтримки, постачання, технічного обслуговування, встановлення та налаштування системи контролю доступу. Функції контролю доступу включають, але не обмежуються: • декілька рівнів доступу та карток на персонал, • детальні специфікації часу, • дата/час активації/закінчення терміну дії особою з дозволом 15 сек, • відключення рівня доступу для негайного блокування, • замикання та відмикання дверей, • докладний доступ і журнал аудиту. | - | - | - | -
1,1b | 2. Provide 40 Access Cards according to the type compatible with the existing ID cards of the customer | 2. Надання карток доступу в кількості 40 шт за типом, сумісним з наявними ID картками замовника | - | - | - | -
1,1c | 3. Perform all necessary tests of system operations and shall monitor systems activity and functionality during the installation | 3. Виконати всі необхідні тести операційної системи та відстежити активність і функціональність системи під час встановлення | - | - | - | -
1,1d | 4. Provide complete training with documentations on the configuration, operation, and maintenance of the systems to the required operators assigned by UNHCR | 4. Забезпечити повне навчання роботи з документацією щодо налаштування, експлуатації та обслуговування систем для необхідних операторів УВКБ ООН | - | - | - | -
1.2 | The System is expected to. | Очікується, що система: | - | - | - | -
1,2a | 1. Control access into designated security-controlled doors only by personnel with a valid access card or Identification PIN and within valid time schedule. | 1. Контроль доступу до призначених охоронних дверей буде здійснюватись лише персоналом із дійсною карткою доступу. | - | - | - | -
1,2b | 2. Be scalable, to allow the flexibility to expand as needed by UNHCR | 2. Має бути масштабованою, щоб дозволити гнучкість розширюватися за потреби УВКБ ООН. | - | - | - | -
1,2c | 3. Provide a web-based management interface using industry standards | 3. Надасть веб-інтерфейс керування з використанням галузевих стандартів | - | - | - | -
1,2d | 4. Allow for viewing events in real-time and as historical event | 4. Дозволить переглядати події в режимі реального часу та в записі. | - | - | - | -
1,2e | 5. Allow for grouping of multiple doors into single access-controlled areas. | 5. Дозволить групувати кілька дверей в окремі зони з контрольованим доступом. | - | - | - | -
1,2f | 6. Produce a variety of reports, including but not limited to: reports identifying individuals who have not used their access since a given date (last access), individuals with detailed information regarding card reader access, status of each credential issued (active, suspended, etc.), and card reader activity log. | 6. Створюватиме різноманітні звіти, включаючи, але не обмежуючись: звіти з ідентифікацією осіб, які не використовували свій доступ із певної дати (останній доступ), осіб із детальною інформацією щодо доступу до пристрою зчитування карток, статус кожного виданого облікового запису (активний, призупинений) тощо), а також журнал активності пристрою зчитування карток. | - | - | - | -
1,2g | 7. Include a door hold alarm to send an alert if a door is open for too long. | 7. Вмикатиме сигналізацію утримання дверей, щоб надіслати сповіщення, якщо двері відкриті надто довго. | - | - | - | -
1.3 | Installation needs: | Інсталяційні вимоги: | - | - | - | -
1,3a | 1. All cables shall be run within an approved cable management system and shall be neatly dressed and labeled at the point of termination. | 1. Усі кабелі повинні бути прокладені в рамках схваленої системи організації кабелів і повинні бути акуратно заізольовані та промарковані в місці завершення. | - | - | - | -
1,3b | 2. All labels shall be clearly visible without removing wire way covering or wire management device. | 2. Усі ярлики мають бути чітко видимими без зняття покриття проводів або пристрою керування проводами. | - | - | - | -
1,3c | 3. Access Control peripheral devices shall be powered by existing power supplies and the vendor should be provide battery back-up sufficient for a minimum of four (4) hours of standby at the maximum rated load. | 3. Периферійні пристрої контролю доступу повинні отримувати живлення від існуючих джерел живлення, а постачальник повинен забезпечити резервне живлення від акумулятора, достатнього для мінімум чотирьох (4) годин роботи в режимі очікування при максимальному номінальному навантаженні. | - | - | - | -
1,3d | 4. The door readers should offer physical security in the form of specialty screws to discourage tampering, and hidden wiring, as well as tamper alarms. | 4. Дверні зчитувачі повинні забезпечувати фізичну безпеку у вигляді спеціальних гвинтів, щоб запобігти несанкціонованому втручанню, і приховану проводку, а також сигналізацію від несанкціонованого доступу. | - | - | - | -
1,3e | 5. All access cards shall be authenticated against the central and/or local database before granting access. | 5. Перед наданням доступу всі картки доступу повинні бути аутентифіковані в центральній та/або локальній базі даних. | - | - | - | -
1,3f | 6. All door access activities shall be logged into the central database. | 6. Усі дії щодо доступу до дверей повинні реєструватися в центральній базі даних. | - | - | - | -
1.4 | Number of doors to be provided with access systems: | Кількість дверей, які мають бути забезпечені системами доступу: | - | - | - | -
1,4a | Internal | Внутрішні | pcs./шт | 5 | - | -
1,4b | External (gate) | Зовнішні (хвіртка) | pcs./шт | 1 | - | -
2 | SCOPE OF MATERIALS AND WORKS / ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ І РОБІТ
2.1 | Electromagnetic lock with a waterproof sensor for external installation (place of installation is a metal gate) with mounting bracket set | Електромагнітний замок з водостійким датчиком для зовнішнього встановлення (місце встановлення металева хвіртка) в комплекті з монтажним кріпленням. Стандарт PoE 802.3at/af | pcs./шт | 1
2.2 | Electromagnetic lock for internal installation (place of installation is the entrance doors) cwith mounting bracket set | Електромагнітний замок внутнішньго встановлення (місце встановлення вхідні двері) в комплекті з монтажним кріпленням. Стандарт PoE 802.3at/af | pcs./шт | 5
2.3 | Card reader for each door, 2 pcs. for 1 door (1 set for external installation, 4 sets for internal installation, one group of doors is paired). Multiformat (125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1,FeliCa, NFC, ISO14443A/B, ISO15693), IP67, IK08, BLE, DC 12 V. The device must support the possibility of recognizing the existing ID cards of the customer (standart EM-Marine 125 kHz) | Зчитувач карт для кожної двері, по 2 шт. на 1 двері (1 комплект для зовнішньої установки, 4 коплекти для внутрішньої, одна група дверей спарена). Мультиформатний (125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1,FeliCa, NFC, ISO14443A/B, ISO15693), IP67, IK08, BLE, DC 12 V. Пристрій повинен підтримувати можливість считування наявних ID карт замовника (стандарт EM-Marine 125 kHz) | pcs./шт | 10
2.4 | The central controller, which stores information about 500,000 users, controls up to 132 doors. Built-in autonomous power source complete with rechargeable battery for 4 hours of autonomous operation | Центральний контролер, який зберігає інформацію про 500 000 користувачів, здійснює контроль до 132 дверей. Вбудоване джерело автономного живлення в комплекті з акумуляторною батареєю на 4 години автономної роботи. | pcs./шт | 1
2.5 | Access control system expansion module for connecting 1 door. The possibility of connecting 2 readers via the Wiegand interface or 4 OSDP readers. 12V power supply, operating temperature from -20°C to +50°C | Модуль розширення системи контролю доступу для підключення 1 дверей. Можливість підключення 2 зчитувачів по інтерфейсу Wiegand або 4 зчитувачів OSDP. Живлення 12V, температура експлуатації від -20°C до +50°C | pcs./шт | 5
2.6 | Card programming device. The device must support the possibility of recognizing the existing ID cards of the customer (standart EM-Marine 125 kHz) for the function of recognition by the access system | Пристрій для програмування карток. Пристрій повинен підтримувати можливість считування наявних ID карт замовника (стандарт EM-Marine 125 kHz) для подальшого додавання цієї картки у централізовану базу данних СКД. | pcs./шт | 1
2.7 | Guest cards (standart EM-Marine 125 kHz) two types for print and with a slot, 20 pieces each | Гостьові картки стандарту (стандарт EM-Marine 125 kHz) двох типів під принт та з проріззю, кожних по 20 штук. | pcs./шт | 40
2.8 | Server system unit for managing the access system with software that must meet the requirements described in section 1 of this specification. The access control system must correspond to standart ISO 27001 and 27701, must support the EM-Marine 125 kHz standard and be compatible with the intercom system (see Lot No. 6) and be connected to the existing fire alarm system (in the event of an alarm, all electric locks must automatically open and remain in this state until the alarm is terminated). The place of installation of the system unit is the Customer's server room. The server unit must be able to be installed in a server rack 1 unit 19" and have characteristics no worse than: CPU 4x3.4GHz, RAM 8GB, Enterprise SSD 2x960GB, Windows Server 2019 Standard or later, MS SQL Server | Серверний системний блок для управління системою доступу з програмним забезпеченням, яке має відповідати вимогам, описаним в розділі 1 цієї специфікації. Система контроля доступу повинна відповідати стандартам ISO 27001 і 27701, підтримувати стандарт EM-Marine 125 kHz та має бути сумісна з систетою домофону (див. Лот № 6) і зв'язана з існуючою системою пожежної сигналізації (у разі спрацювання сигналу тривори всі елекрозамки мають автоматично розмикатися і залишатися у такому стані до завершення тривоги). Місце встановлення системного блоку - серверна кімната Замовника. Серверний блок повинен бути мати можливість встановлення у серверну стойку 1юніт 19" та мати характеристики не гірше: CPU 4x3.4GHz, RAM 8GB, Enterprise SSD 2x960GB, Windows Server 2019 Standard or later, MS SQL Server | pcs./шт | 1
2.9 | Central button for emergency opening of all doors (place of installation - guard post) | Центральна копка аварійного відкиття всіх дверей (місце встановлення - пост охорони) | pcs./шт | 1
2.1 | Uninterruptible power supply with 4 hour autonomous work capability to this access control system (electric locks, readers, server) with network card, 19-inch, 2-unit, for installation to rack. UPS for access control system purposes can be combined with a UPS for CCTV system (see LOT 3) | Джерело безперебойного живлення з можливістю автономної роботи протягом 4-х годин до даного обладнання системи контроля доступу (електрозамки, зчитувачі, сервер), з мережевою картою, 19-дюймовий, 2-юнітовий, для установки в стійку. ДБЖ для цілей відеонагляду може бути об'єднано з ДБЖ для системи відеонагляду (див. ЛОТ 3) | set/компл. | 1
2.11 | Accessories, materials and consumables for installing the access control system | Аксессуари, приналежності і витратні матеріали для встановлення системи контроля доступу | set/компл. | 1
2.12 | Installation and configuration of the access control system with output to the power source (panel) and output of the control panel to the security post. The external laying of cables to the barrier must be protected and hidden, which excludes the possibility of cable damage and meet the requirements of DBN. The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cables must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. The equipment, materials and method of execution outside the building must be waterproof. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Встановлення та налаштування системи контролю доступу з виведенням до джерела живлення (щитової) і виведенням пульта керування на пост охорони. Зовнішнє прокладання кабелів до хвітки має бути у захищеному і прихованому виконанні, яке виключає можливість пошкодження кабеля і має відповідати вимогам ДБН. Прокладання кабелів під стелею має відбуватися з демонтажем/монтажем підвісної стелі типу "Грилято", по стінах - відкритим способом у безшовних кабельних каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримує горіння) і прокладаються у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. Обладнання, матеріали і способ виконання зовні будівлі повинні мати водостійке виконання. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані | service/послуга | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## LOT 3
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-__ (LOT 3)
Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 3)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
CCTV/CИСТЕМА ВІДЕОНАГЛЯДУ
1. | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ/COMMON REQIREMENTS
| ENG | UKR
1.1 | Installation of twisted pair cat6 indoor and outdoor according to the scheme provided (36 points). This work may include dismantling the plasterboard box in which the cable is laid. Removal of the grilyato ceiling panels and installation upon completion of the work. | Прокладання витої пари cat6 у приміщенні та зовні згідно з наданою схемою (36 точок). Ці роботи можуть включати демонтаж гіпсокартонного коробу у якому прокладений кабель. Зняття панелей стелі типу "грильято" та встановлення після закінчення праці. | Set/компл. | 1
1.2 | Installation of equipment, patch panels, horizontal cable organizers, and PDU in the rack | Встановлення обладнання у стійку: обладнання, патч-панелі, кабель-органайзери горизонтальні та розетковий блок. | Set/компл. | 1
1.3 | Installation of cameras indoor and outdoor according to the scheme provided (see the Annex to LOT 3 - camera placement scheme) | Встановлення камер у приміщенні та зовні згідно з наданої схеми (див. Додаток до ЛОТ 3 - схема розміщення відекамер) |  | 1
1.4 | Connection and configuration of equipment (network video recorder, switch, router, cameras and workstation at the reception). | Підключення та налаштування обладнання(мережевий відеореєстратор, коммутатор, маршрутизатор, камери та робоче місе на рецепції). | Set/компл. | 1
1.5 | Commissioning works. | Пусконалагоджувальні роботи. | Set/компл. | 1
1.6 | Additional works on installation and wiring | Додаткові роботи з монтажу та прокладання | Set/компл. | 1
1.7 | Testing and marking cable system. Labeling in different groups for floors. | Тестування та маркуваня кабельної системи. Маркування різними групами для поверхів. | Set/компл. | 1
1.8 | Documentation (point diagram and marking). | Документація (схема точок та їх маркування) | Set/компл. | 1
1.9 | The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cables must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. Laying of cables outside the premises should be done in corrosion-resistant metal sleeves (or pipes), which should be fastened without allowing sagging. The equipment, materials and method of execution outside the building must be waterproof. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Прокладання кабелів під стелею має відбуватися зі зняттям та послідовним встановленням після закінчення робіт панелей стелі типу "грилято". По стінах - відкритим способом у безшовних кабель каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримують горіння) і прокладатися у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. Прокладання кабелів зовні приміщення повинно відбуватися у корозостійких металорукавах (або трубах), які мають кріпитися не допускаючи провисання. Обладнання, матеріали та спосіб виконання зовні будівлі повинні мати водостійке та вандалостійке виконання. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані. | Set/компл. | 1
2 | SCOPE OF MATERIALS AND WORKS / ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ І РОБІТ
2.1 | Monitor 27" IPS, FHD, DP, HDMI, c14 plug. For reception workplace. | Монітор 27" IPS, FHD, DP, HDMI, c14 plug. Для робочого місця на рецепції. | pcs./шт. | 2
2.2 | Personal computer, for reception workplace: - CPU: intel core i7 or equivalent Compatible with motherboard - FAN for CPU (zalman, be quiet or equivalent) Compatible with motherboard and case - Motherboard: MicroATX, m.2 NVME slot. (wifi?) Compatible with CPU, slot for Videocard - RAM: 2*16Gb Compatible with motherboard and CPU - SSD NVME 256Gb Compatible with motherboard - HDD SATA3 2Tb Compatible with motherboard - Video card Nvidia 1660 or 3050 or equivalent Compatible with motherboard and case - OS Win 10 Pro - Case MicroATX - PSU 650 Watt 80 PLUS Gold certification - Mouse and keyboard - Cables and accessories | Персональній компьютер для робочого місця на рецепції: - Процессор: intel core i7 або еквівалент, сумісний з матплатою - Система охолодження для процессора(zalman, be quiet або еквівалент) сумісний з матплатою, процессором та корпусом. - Матплата: MicroATX, m.2 NVME слот. мінімум 4 USB портів, слот для відеокарти. Сумісна з процессором. - Оперативна пам'ять: 2*16Gb сумісна с матплатою та процессором - SSD NVME 256Gb сумісний з матплатою - Жорсткий диск Sata3 2Tb сумісний з матплатою - Відеокарта: Nvidia 1660 or 3050 Або еквівалент. Сумісна з корпусом та матплатою - Операційна система: Win 10 Pro - Корпус: MicroATX - Блок живлення: 650 Watt 80 PLUS Gold - Миша та клавіатура (logitech або еквівалент) - Кабелі та аксесуари | pcs./шт. | 1
2.3 | UPS for reception workplace. With 1 hour capability. Optionally: network card or usb port. | Джерело безперебойного живлення для робочого місця на рецепції. Для роботи протягом не менше 1 години. Опционально: мережева карта або юсб порт | pcs./шт. | 1
2.4 | Outdoor camera: PoE in 802.3af/12V Max 8.00W, IP camera, IP66, IK10, supporting the latest updates of the ONVIF Standard, motorized varifocal lens 2.8~12mm, 4megapixel resolution, color, Motion detection, Tampering, Defocus detection, with Day and Night Vision capability, lens distortion correction (LDC), corridor format support, IR-illumination 30m, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming. MTBF of at least 26,000 hours. Mounting box, recommended by the manufacturer, included. Compatible with network video recorder. | Камера зовнішнього встановлення: PoE in 802.3af/12V Max 8.00W, IP-камера, IP66, IK10, підтримка останніх оновлень стандарту ONVIF, моторизований варіофокальний об'єктив 2.8~12mm, роздільна здатність 4 Мп, кольорова, виявлення руху, несанкціонованого доступу, розфокусування, з можливістю денного і нічного бачення, корекція спотворень об'єктива (LDC), підтримка коридорного формату, ІЧ-підсвічування 30м, H.265, H.264, підтримується кодек MJPEG, багатопотокове відео. Час напрацювання на відмову (MTBF) не менше 26 000 годин. Монтажна коробка, рекомендована виробником, в комплекті. Сумісний з мережевим відеореєстратором. | pcs./шт. | 14
2.5 | Indoor camera: PoE in 802.3af/at, IP camera, IP66, ONVIF Standard, 2megapixel resolution, color, Motion detection, Tampering, Defocus detection, with Day and Night Vision capability, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming | Камері внутрішньго встановлення: PoE in 802.3af/at, IP-камера, стандарт ONVIF, роздільна здатність 2 Мп, кольорова, виявлення руху, несанкціонованого доступу, розфокусування, з можливістю денного і нічного бачення, H.265, H.264, підтримується кодек MJPEG, багатопотокове відео | pcs./шт. | 17
2.6 | Standard Network Video Recorder (NVR) 64 Channels, with embedded Video Management System. with 1 month of record storage. Compatible with network cameras. SUNAPI, ONVIF standard. The maximum resolution of video cameras is up to 32M. Display outputs HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz), HDMI 2: 1920x1080 (60Hz). Event trigger: Alarm input, video loss, camera event (sensor, motion detection, video analytics, defocus, audio), dynamic event. Archive: up to 8 SATA drives 10Tv each, iSCSI storage. Ethernet RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps). MTBF of at least 26,000 hours. | Стандартний мережевий відеореєстратор (NVR) на 64 канали, з вбудованою системою управління відео. з 1 місяцем зберігання записів. З необхідним програмним забезпеченням. Сумісний з мережевим камерами. SUNAPI, ONVIF стандарт. Максимальна роздільна здатність відеокамер до 32Мр. Виходи на дисплей HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz), HDMI 2: 1920x1080 (60Hz). Тригер подій: Вхід тривоги, втрата відео, подія камери (датчик, виявлення руху, відеоаналітика, розфокусування, аудіо), динамічна подія. Архів: до 8-ми SATA дисків 10Тв кожен, iSCSI сховище. Ethernet RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps). Час напрацювання на відмову (MTBF) не менше 26 000 годин. | pcs./шт. | 1
2.7 | HDD drives. For NVR. for 1 month record storage. The data transfer speed is 245 MB/s. MTBF of 2,000,000 hours | Накопичувачі HDD. Для NVR. для зберігання записів протягом 1 місяця. Швидкість передавання даних 245 МБ/с. Напрацювання на відмову 2 000 000 годин | Set/компл. | 1
2.8 | 1U Fixed shelf, Shelf depth from 700mm, for equipment in this server cabinet. With a load of 20kg. With the possibility of installation in a server cabinet with a depth of 1000mm. | Полиця глибиною від 700мм, для обладнання у цю серверну шафу. З навантаженням від 20кг. З можливістю встановлення у серверну шафу глибиною 1000мм. | pcs./шт. | 1
2.9 | Switch: 19inch, 1unit, rackmount, L2/L3, stackable, PoE out IEEE 802.3at, 48x 10/100/1000BASE-T ports, 4x 1G SFP Ports, VLAN support and tag support for IEEE 802.1Q, up to 370 W of PoE Class 4 power | Комутатор: 19-дюймовий, 1 юніт, для установки в стійку, L2/L3, з можливістю стекування, PoE out IEEE 802.3at, 48x портів 10/100/1000BASE-T, 4x 1G SFP Ports, підтримка VLAN і підтримка тегів для IEEE 802.1Q, до 370 Вт потужності PoE Class 4 | pcs./шт. | 1
2.1 | Router: PoE in 802.3af/at, 5 or more Gigabit Ethernets ports, 1 SFP+ ports, VLAN support and tagging support for IEEE 802.1Q, VPN client and server, DHCP server, firewall, with rackmount. Optionally: PoE out 802.3af/at | Маршрутизатор: PoE in 802.3af/at, 5 і більше портів Gigabit Ethernet, 1 порт SFP+, підтримка VLAN і підтримка тегів IEEE 802.1Q, клієнт і сервер VPN, сервер DHCP, міжмережевий екран, з можливістю кріплення в стійку. Опціонально: PoE out 802.3af/at | pcs./шт. | 1
2.11 | Uninterruptible power supply with 4 hour autonomous work autonomous capability to this video system equipment (cameras, switch, NVR and router), with network card, 19-inch, 2-unit, for installation to rack. UPS for CCTV purposes can be combined with a UPS for an access control system (see LOT 2) | Джерело безперебойного живлення з можливістю автономної роботи протягом 4-х годин до даного обладнання відеосистеми (камери, комутатор, відеореєстратор та маршрутизатор), з з мережевою картою, 19-дюймовий, 2-юнітовий, для установки в стійку. ДБЖ для цілей відеонагляду може бути об'єднано з ДБЖ для системи контролю доступу (див. ЛОТ 2) | pcs./шт. | 1
2.12 | Rack mount PDU 19" (Universal power port) | Розетковий блок 19". (Універсальний роз'єм живлення) | pcs./шт. | 1
2.13 | Patch panel for twisted pair Cat.6 24ports. And the necessary accessories if needed. | Патч панель для витої пари кат.6 на 24порти. Та необхідні аксесуари якщо потрібно. | pcs./шт. | 2
2.14 | Cable organizer, horizontal. | Кабельний органайзер, горизонтальний. | pcs./шт. | 2
2.15 | M6 Mounting Kit (19" Mounting Kit) | Набір кріплень M6 (гвинт, шайба, гайка) | pcs./шт. | 48
2.16 | Power cord to connect the PDU (Power Delivery Unit) from the UPS | Шнур живлення для під'єднання розеткового блока від ДБЖ. | pcs./шт. | 1
2.17 | Power cord to connect the PDU (Power Delivery Unit) from a standard socket | Шнур живлення для під'єднання розеткового блока від розетки стандартного типу | pcs./шт. | 1
2.18 | Cat 6/6A 2-meter Patch Cords, four different colors | Патч-корди Cat 6/6A 2-метрові | pcs./шт. | 24
2.19 | Cat 6/6A 1-meter Patch Cords, four different colors | Патч-корди Cat 6/6A 1-метрові | pcs./шт. | 24
2.2 | C-14-C13 Plug, 2m | Шнур живлення C-14-C13, 2m | pcs./шт. | 4
2.21 | The required number of indoor Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 pairs. To connect the equipment with PoE. | Необхідна кількість внутрішнього кабелю Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 пари. Для підключення обладання с підтримкою PoE. | Set/компл. | 1
2.22 | The required number of outdoor Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 pairs. To connect the equipment with PoE. | Необхідна кількість зовнішнього кабелю Cat6 U/UTP Cable, 23 AWG(0.57mm2), 250 MHz, 4 пари. Для підключення обладання с підтримкою PoE. | Set/компл. | 1
2.23 | Other consumables and related materials necessary to perform the listed work. | Інші витратні та супутні матеріали необхідні для виконання перерахованих робіт. | Set/компл. | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## LOT 4
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-__ (LOT 4)
Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 4)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Automatic Barrier/Автоматичний Шлагбаум
| ENG | UKR
1 | Set of automatic barrier (Came or similar brand), length 3.5 m, with remote controls, motion sensor, signal light indicator. LED barrier illumination. Possibility of intensive use. Operating temperature (°C) -20 to +55. | Комплект шлагбаума автоматичного (Сame або аналогічний бренд), довжина 3,5 м, з пультами дистанційного керування, сенсором руху, сигнальним світловим покажчиком. LED підсвічування стріли. Можливість інтенсивного використання. Температура експлуатації (°C) -20 – +55. | set/компл. | 1
2 | Accessories, materials and consumables for installing the barrier. Must include all necessary cables and materials for its installation and connection. Induction loop controller and compatible cable included. | Аксессуари, приналежності і витратні матеріали для встановлення шлагбаума. Мають включати всі необхідні кабелі та матеріали для його встановлення та підключення. Включно з контролером індукційної петлі та сумісним кабелем. | set/компл. | 1
3 | Installation of an automatic barrier with output to a power source (panel) and removal the cable control panel to the security post. The external laying of cables to the barrier must be protected and hidden, which excludes the possibility of cable damage and meet the requirements of DBN. The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cablescable must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. The equipment, materials and method of execution outside the building must be waterproof. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Встановлення шлагбаума автоматичного з виведенням до джерела живлення (щитової) і виведенням дротового пульта керування на пост охорони. Зовнішнє прокладання кабелів до шлагбаума має бути у захищеному і прихованому виконанні, яке виключає можливість пошкодження кабеля і має відповідати вимогам ДБН. Прокладання кабелів під стелею має відбуватися з демонтажем/монтажем підвісної стелі типу "Грилято", по стінах - відкритим способом у безшовних кабельних каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримує горіння) і прокладаються у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. Обладнання, матеріали і способ виконання зовні будівлі повинні мати водостійке виконання. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані | service/послуга | 1
4 | Removal the cable control panel of the existing automatic swing gates (automatics FAAC EO45S) to the security post. The external laying of cables must be protected and hidden, which excludes the possibility of cable damage and meet the requirements of DBN. The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cables must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. The equipment, materials and method of execution outside the building must be waterproof. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Виведенням дротового пульта керування існуючими автоматичними розпашними воротами (автоматика FAAC EO45S) на пост охорони. Зовнішнє прокладання кабелів має бути у захищеному і прихованому виконанні, яке виключає можливість пошкодження кабеля і має відповідати вимогам ДБН. Прокладання кабелів під стелею має відбуватися з демонтажем/монтажем підвісної стелі типу "Грилято", по стінах - відкритим способом у безшовних кабельних каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримує горіння) і прокладаються у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. Обладнання, матеріали і способ виконання зовні будівлі повинні мати водостійке виконання. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані | service/послуга | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## LOT 5
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-___ (LOT 5) Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 5)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Loudspeaker and threat alert system/Гучномовець і система оповіщення
| ENG | UKR
1 | Mixing amplifier (ITC T-120AP or equivalent) | Мікшируючий підсилювач (ITC T-120AP або еквівалент) | pcs./шт | 1
2 | Condenser desktop microphone on flexible stand (ITC T-511C or equivalent) | Конденсаторний настільний мікрофон на гнучкій ніжці (ITC T-511C або аналог) | pcs./шт | 1
3 | Wall speaker (ITC T-776H or equivalent) | Настінний динамік (ITC T-776H або аналог) | pcs./шт | 8
4 | Accessories, supplies and consumables for loudspeaker and aletr system installation in kit | Аксессуари, приналежності і витратні матеріали для встановлення гучномовця і системи оповіщення в комплекті | set/комплект | 1
5 | Installation of a loudspeaker and an alarm system on 4 floors of the building (2 dynamiсs per floor) with output to the power source (panel) and the removal of the mixing amplifier and microphone to the security post. The laying of cables must meet the requirements of DBN. Speakers should be installed equidistant from the center and side walls of each floor of the building. The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cables must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Встановлення гучномовця і системи оповіщення на 4-х поверхах будівлі (по 2 динаміка на поверх) з виведенням до джерела живлення (щитової) і винесенням мікшируючого підсилювача і мікрофона на пост охорони. Прокладання кабелів має відповідати вимогам ДБН. Динаміки мають бути встановлені на рівновіддаленій відстані від центру та бокових стін кожного поверху будівлі. Прокладання кабелів під стелею має відбуватися з демонтажем/монтажем підвісної стелі типу "Грилято", по стінах - відкритим способом у безшовних кабельних каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримує горіння) і прокладаються у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані | service/послуга | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## LOT 6
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-__ (LOT 6)
Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 6)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Intercom/Домофон
| ENG | UKR
1 | IP-intercom kit with a call panel, for external installation on an existing gate (Akuvox R20A OW or similar). The intercom must be compatible for reading access system cards (see Lot 1) | Комплект IP-домофона з викличною панеллю, для зовніншього встановлення на існуючій хвіртці (Akuvox R20A OW або аналог). Домофон має бути сумісним для считування карт системи доступу (див. Лот 2) | pcs./шт | 1
2 | IP-intercom kit with a call panel, for external installation on a remote post (subject to manufacture by suplier) near entrance gate (Akuvox C313SE or similar). The intercom must be compatible for reading access system cards (see Lot 1) | Комплект IP-домофона з викличною панеллю, для зовніншього встановлення на виносній стійці (виносна стійка підлягає виготовленню постачальником) біля вїздних воріт (Akuvox C313SE або аналог). Домофон має бути сумісним для считування карт системи доступу (див. Лот 2) | pcs./шт | 1
3 | The intercom monitor is compatible with call panels (Akuvox R20A OW or similar). SIP intercom, Linux OS, Memory: 64 MB / 128 MB, 7" 800x480 touch screen, HD image display from the call panel, Two-way audio communication according to the SIP v.2 protocol, 1 relay output, PoE support, Wall-mounted option installation in an electrical box | Монітор для домофона сумісний з викличними панелями (Akuvox R20A OW або аналог). Домофон SIP, ОС Linux, Пам'ять: 64 МБ / 128 МБ, Сенсорний екран 7" 800x480, Відображення зображення HD якості з викличної панелі, Двосторонній аудіозв'язок за протоколом SIP v.2, 1 релейний вихід, Підтримка PoE, Можливість настінного монтажу в електричну коробку | pcs./шт | 1
4 | Accessories, supplies and consumables for intercom installation. Must include necessary mounts or rotatable brackets such as Akuvox R20A/E11 Rotatable Bracket or equivalent | Аксессуари, приналежності і витратні матеріали для встановлення домофона. Мають включати необхідні кріплення або поворотні кронштейни типу Akuvox R20A/E11 Rotatable Bracket або еквівалент | set/комплект | 1
5 | Mechanical door сloser to the entrance gate | Механічний доводчик на вхідніу хвіртку | pcs./шт | 1
6 | Installation of the intercom and door closer at the entrance gate with connection to the power source (panel) and removal to the security post: 1) the external laying of cables to the intercom must be of a protected and hiden design, which excludes the possibility of cable damage; 2) all fixing points, if they are not galvanized, must be mechanically cleaned of corrosion and coated with anti-corrosion primer in two layers and enamel coating in two layers, color RAL 7024 (graphite gray); 3) the laying of cables must meet the requirements of DBN. The laying of cables under the ceiling should be done with the disaasembly/assembly works of the suspended ceiling of the "Grylyato" type, along the walls - in an open way in seamless cable channels (boxes) made of non-flammable PVC. All electrical cables must be non-flamable LS-type (low smoke) and laid in a corrugated pipe made of non-flammable PVC. The equipment, materials and method of execution outside the building must be waterproof. Upon completion of the works, the customer must be issued executive documentation with assembly diagrams tied to the building plan, all laid cables must be marked | Встановлення домофона і доводчика на вхідну хвіртку з виведенням до джерела живлення (щитової) і винесенням до поста охорони: 1) зовнішнє прокладання кабелів до домофона має бути у захищеному і прихованому виконанні, яке виключає можливість пошкодження кабеля; 2) всі місця кріплення, якщо вони не оцинковані, мають бути механічо очищені від корозії та на них має бути нанесено покриття антикорозійним ґрунтом в два шари та покриттям емаллю в два шари, колір RAL 7024 (графітовий сірий); 3) прокладання кабелів має відповідати вимогам ДБН. Прокладання кабелів під стелею має відбуватися з демонтажем/монтажем підвісної стелі типу "Грилято", по стінах - відкритим способом у безшовних кабельних каналах (коробах) з ПВХ, що не підтримує горіння. Всі електрокабелі повинні бути типу НГ (не підтримує горіння) і прокладаються у гофротрубі з ПВХ, що не підтримує горіння. Обладнання, матеріали і способ виконання зовні будівлі повинні мати водостійке виконання. По завершенню робіт замовнику має бути видана виконавча документація з монтажними схемами, прив'язаними до плану будівлі, всі прокладені кабелі мають бути промарковані. | service/послуга | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## LOT 7
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-___ (LOT 7) Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-___ (LOT 7)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Wire Rizor and Barrier Grid/Колюча проволока і зарогоджувальна решітка
| ENG | UKR
1 | Razor Wire barbed-cutting spiral galvanized with increased protection d<4000 mm, length (perimeter) of the existing fence for installation 160 m | Колюча проволока колючо-ріжуча спіральна оцинкована з підвищеним захистом d>4000 mm, довжина (периметр) існуючої огорожі для встановлення 160 м | m | 160
2 | Installation of Razor Wire on an existing fence with a length of 160 m: 1) at least 5 strands of wire per 1 m should be provided; 2) all attachment points, if they are not galvanized, must be mechanically cleaned of corrosion and coated with anti-corrosion primer in two layers and enamel coating in two layers, color RAL 7024 (graphite gray); 3) sufficient fasteners must be provided for reliable fastening and preventing the wire from sagging | Встановлення колючої проволоки на існуючу огорожу довжиною 160 м: 1) має бути передбачено не менше 5-ти вітків проволоки на 1 м. погонний; 2) всі місця кріплення якщо вони не оцинковані, мають бути механічо очищені від корозії та на них має бути нанесено покриття антикорозійним ґрунтом в два шари та покриттям емаллю в два шари, колір RAL 7024 (графітовий сірий); 3) має бути передбачено достатньо кріплень для надійного кріплення і недопускання провисання проволоки | service/послуга | 1
3 | Producing and Installation of a barrier grid of size 600x600 mm on a U-shaped drainage concrete tray with preliminary mechanical cleaning from corrosion and coating with anti-corrosion soil in two layers, and subsequent coating with enamel in two layers, color RAL 7024 (graphite gray) | Виготовлення і встановлення загороджувальної решітки розміром 600x600 мм на П-образний водосточний бетонний лоток з попереднім механічним очищенням від корозії та покриттям антикорозійним ґрунтом в два шари, та подальшим покриттям емаллю в два шари, колір RAL 7024 (графітовий сірий) | pcs./шт | 2
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.